ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Investor:		Obec Malé Zálužie, okr. Nitra

Název projektu:	Rekonštrukcia bývalej AB na spolkovú a komunitnú činnosť - Malé Zálužie, okr.Nitra

Zpracoval:		Vaško Martin Ing.

VELMAR

0903413042

vasko.velmar@gmail.com

Datum zpracování:	28. 1. 2016

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - veřejná kulturní budova

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  18.7 m

šířka	W =  11.25 m		A D =  4 890.86 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  10.075 m		A M =  815 348.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

- Je použita  kovová střecha nebo jímací soustava s kompletní ochranou jakýchkoli střešních instalací proti přímým zásahům blesku

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2.23607 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

V okolí budovy se nenacházejí žádné sousední budovy.

Silnoproudá elektrická vedení:

Vedení  1

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: 	Stíněné venkovní vedení (silové nebo telekomunikační) 5 - 20 Ohm/km

délka sekce vedení........  1 000 m

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě:

A L =   0 m2	(údery zasahující síť)

A I =   0 m2	(údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: venkovní

Činitel prostředí pro vedení: venkovské

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 1

- Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 2.5 kV

- Použité vnitřní vedení: nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

- Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III

- Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

- Byla provedena koordinovaná ochrana splňující IEC 62305-4.

- Pro ekvipotenciální pospojování byla použita SPD podle IEC 62305-3.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozváděč (1x)

SVBC-12,5-3-MZ

Rozváděč koncového zařízení (1x)

SVD-335-3N-MZS

Vedení  2

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: 	Nestíněné kabelové vedení

měrný odpor půdy........   500 Ohm.m

délka sekce vedení........  1 000 m

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě:

A L =  44 721 m2	(údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2	(údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské s vysokými budovami (výška budov větší než 20 m)

Sekce

Typ vnějšího vedení: 	Nestíněné venkovní vedení

délka sekce vedení........   0 m

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce) sítě:

A L =   10 m2	(údery zasahující síť)

A I =   10 m2	(údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: venkovní

Činitel prostředí pro vedení: městské s vysokými budovami (výška budov větší než 20 m)

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 2

- Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 2.5 kV

- Použité vnitřní vedení: nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

- Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III

- Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

- Byla provedena koordinovaná ochrana splňující IEC 62305-4.

- Pro ekvipotenciální pospojování byla použita SPD podle IEC 62305-3.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozváděč (1x)

SVBC-12,5-3-MZ

Rozváděč koncového zařízení (1x)

SVD-335-3N-MZS

Vedení  3

K vedení není připojeno žádné zařízení.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozváděč (1x)

SJB-25E-3-MZS

Podružný rozváděč (1x)

SVC-350-3N-MZ

Rozváděč koncového zařízení (1x)

SVD-335-3N-MZS

Telekomunikační vedení:

Vedení  1

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: 	Nestíněné kabelové vedení

měrný odpor půdy........   500 Ohm.m

délka sekce vedení........  1 000 m

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě:

A L =  44 721 m2	(údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2	(údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské s vysokými budovami (výška budov větší než 20 m)

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 3

- Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 1.5 kV

- Použité vnitřní vedení: nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

- Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III

- Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

- Byla provedena koordinovaná ochrana splňující IEC 62305-4.

- Pro ekvipotenciální pospojování byla použita SPD podle IEC 62305-3.

Zóny:

Zóna 1

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení:

Zařízení 1

Zařízení 2

Zařízení 3

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: požár - obvyklé

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Je známa nízká úroveň paniky.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby:

- varovné nápisy

- účinné ekvipotenciální propojení v půdě

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do vedení:

- výstražné nápisy

- fyzické zábrany

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.05

- Porucha vnitřních systémů (D3)			LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0

- Porucha vnitřních systémů (D3)			LO = 0

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0  (ztráta není uvažována)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)			LO = 0.001

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

_________________________________________________________________________________

R1 |	  0  	0.000	  0  	  0  	0.000	0.003	  0  	  0  	   |	0.003	   |   1

R2 |	   ---	  0  	  0  	  0  	 ---	  0  	  0  	  0  	   |	   0  	   |   100

R3 |	   ---	0.000	 ---	 ---	 ---	0.003	 ---	 ---	   |	0.003	   |   100

R4 |	  0  	0.001	0.078	13.601	  0  	0.005	0.005	0.313	   |	14.002	   |   100

_________________________________________________________________________________

RD |	  0  	0.000	  0  	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.000

RI |	   ---	   ---	 ---	  0  	0.000	0.003	  0  	  0  	   |	0.003

RS |	  0  	   ---	 ---	 ---	0.000	   ---	 ---	 ---	   |	0.000

RF |	   ---	0.000	 ---	 ---	 ---	0.003	 ---	 ---	   |	0.003

RO |	   ---	   ---	  0  	  0  	 ---	   ---	  0  	  0  	   |	  0

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

SOUPISKA MATERIÁLU:

2x	SVBC-12,5-3-MZ

3x	SVD-335-3N-MZS

1x	SJB-25E-3-MZS

1x	SVC-350-3N-MZ

POZNÁMKY: